Onderzoek: Ammonium verwijdering met zeolieten – optimalisatie regeneratie

Onderzoeker: Yvonne Mikkers

Lokatie: ZS Lekkerkerk, Oasen

Periode: 6-4-2009 t/m 23-4-2009

Achtergrond

Afgelopen 7 weken is er onderzoek gedaan naar de verwijdering van ammonium uit anaeroob grondwater met behulp van zeolieten.

Na het aanpassen van de contacttijd van 6 minuten naar 15 minuten zijn de resultaten met betrekking tot de verwijdering sterk verbeterd (van max 75% naar meer dan 92%).

Als gevolg hiervan zijn de looptijden natuurlijk ook verlengd.

Metingen na regeneratie hebben aangetoond dat de zeolieten teruggebracht kunnen worden naar hun oorspronkelijke capaciteit. Wat op dit moment nog niet duidelijk is, is waarom er zulke grote verschillen zitten tussen de twee regenratie methoden (alleen NaOH vs NaCl/NaOH) en wat er gebeurt met verschillende stoffen die aanwezig zijn in het ruwe water en wat er precies gebeurt met de ammonium die vrij komt bij het regenereren van de zeolieten.

Doelstelling

- Uitvinden in welke mate Fe2+ wordt verwijderd door de zeolieten (doorbraakcurves)

- Uitvinden in welke mate Ca2+ wordt verwijderd door de zeolieten (doorbraakcurves)

- Duidelijkheid krijgen over de hoeveelheid ammonium die per regeneratie verwijderd wordt en hoeveel daarvan opgelost blijft in het regenerant en hoeveel er vervluchtigd als ammoniak

- Een beter idee krijgen hoeveel Ca2+ en Fe2+ er van de zeolieten afkomt en hoeveel er dus aan blijft zitten.

Benodigdheden

- 2 weken extra tijd om te meten op lokatie

- Analyse van gebruikt regenerant op aanwezigheid van Ca2+, NH4+, Fe en Na+ (2*per week 3 samples als dat kan). Hoe en in welke hoeveelheid moeten de samples aangeleverd worden?

- Verder zou ik graag een overzicht krijgen van de waterkwaliteitsparameters (pH, NH4+, Ca2+, Fe2+, etc) die jullie gemeten hebben in water van de Tiendweg tussen 16 februari en 23 april, voor zover beschikbaar.

Plan van aanpak:

Doorbraakcurves ijzer en calcium gaan maken.

Kolom 2 na maandag niet meer regeneren om zo een volledige curve te kunnen maken.

Kolom 1 blijven bedrijven zoals eerder om het effect van alleen NaOH op Ca en Fe regeneratie te kunnen bepalen.

Monsters nemen van regeneraat, eerste uitstroom (ook pH meten!) na ca 1,25 liter en na ca 2,5 liter.

Monster nemen van NaCl oplossing maandagochtend.

Kolom 3 en 4 blijven regenereren zoals vanouds.